BSD-EF智能电磁流（热）量计

使 用 说 明 书

目    录

一、产品概述	1

1.1工作原理	1

1.2 应用领域	2

1.3功能特点…………………………………………………………………………...………….….2

二、技术参数与性能指标	3

2.1 流量计技术参数与性能指标	3

2.2 温度测量技术参数与性能指标	3

2.3 压力测量技术参数与性能指标	3

2.4 热量测量技术参数与性能指标	3

三、产品选型	4

四、仪表安装	7

4.1 安装地点的选择	7

4.2 安装要求	7

五、外形尺寸及接线	8

5.1热量计的外型尺寸	8

5.2 热量计接线端子标识	9

5.3 温度输入信号接线图示	10

5.4 压力输入信号接线图示	10

5.5 热量计输出接线方式	10

六、操作说明	12

6.1 按键及显示内容说明	12

6.2参数设置菜单	12

6.3参数菜单设置说明	14

七、故障处理	19

八、运输和贮存	19

# 一、产品概述

## 1.1工作原理

### 1.1.1电磁流（热）量计测量原理

流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律：流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双方波脉冲励磁时，将在与测量管轴线垂直的方向上产生一磁通量密度为B的工作磁场。此时，如果具有一定电导率的流体流经测量管，将切割磁力线感应出电动势E。电动势E正比于磁通量密度B，测量管内径d与平均流速v的乘积。电动势E（流量信号）由电极检出并通过电缆送至转换器。转换器将流量信号放大处理后，可显示流体流量，并能输出脉冲，模拟电流等信号，用于流量的控制和调节。

E=KBDv

式中：E---------------为电极间的信号电压（v）

B-----------------磁通密度（T）

D------------------测量管内径（m）

v------------------平均流速（m/s）

式中k, d为常数，由于励磁电流是恒流的，故B也是常数，则由E= KBdv可知，体积流量Q与信号电压E-成正比，即流速感应的信号电压E与体积Q成线性关系。因此，只要测量出E就可确定流量Q，这是电磁流量计的基本工作原理。

BSD-EF智能电磁热量计是在新一代电磁式流量计测量原理的基础上，提供2个温度测量通道和2个管道压力测量通道，可用于测量供热管道的进回水温度，计算出热交换回路中吸收或释放的能量，并可监控供、回水管道的压力值，是热量测量行业中理想的测量仪表。

### 1.1.2热量计算数学模型

基于热量计算的方法，有2种：热焓差法和平均比热法

热焓差法：    Q热= Qv×ρ进×（H进-H回）

其中          Qv    —  体积瞬时流量              ρ进  —  进水温度下水的密度

H进  —  进水温度下水的热焓值      H回 —  回水温度下水的热焓值

平均比热法:  Q热= Qv×ρ进×C×（T进-T回）

其中         Qv    —  体积瞬时流量              ρ进  —  进水温度下水的密度

C  —   水的比热                  T进  —  进水温度

T回 —  回水温度

热量计可根据用户需求，通过软件选择设置不同的计算方法，满足现场的测量要求。

## 1.2 应用领域

由于电磁流量计有其独特的优点，因此被广泛用于化工化纤、食品、造纸、制糖、矿冶、给排水、环保、水利水工、钢铁、石油、制药等工业领域中，用来测量各种酸、碱、盐溶液、泥浆、矿浆、纸浆、煤水浆、玉米浆、纤维浆、粮浆、石灰乳、污水、冷却原水、给排水、盐水、双氧水、啤酒、麦汁、各种饮料、黑液、绿液等导电液体介质的体积流量。

电磁式热量积算仪则主要用于热交换环路中，测量以冷热水为载体在热交换环路上吸收或者释放的能量，可广泛应用于建筑集中供热采暖、中央空调、冷热联供等热量积算的过程控制系统中。

## 1.3 功能特点

流量计功能

励磁频率    可编程方法励磁：1/10工频、1/16工频、1/25工频、1/2工频

励磁电流    可选定为125mA、187.5 mA、250 mA

测量范围    0.1—15米/秒，流速分辨率：0.5毫米/秒

空管检测    无需附加电极，实现空管测量功能

温度测量功能

输入信号    Pt100、Pt500、Pt1000

故障处理    自动判断温度信号故障，并可预置温度传感器信号故障时的测量值

压力测量功能

输入信号    4-20 mA，由转换器提供24V配电输出

故障处理    自动判断压力信号故障，并可预置温度传感器信号故障时的测量值

其它

停电功能     可记录50条停电记录；预置停电热量值，减少意外停电的累积误差

通讯功能     MODBUS（RS-485）协议、HART协议

积算功能     流量正向总量、流量反向总量、热量总量、冷量总量

显示语言     中文、英文

# 二、技术参数与性能指标

2.1 流量计技术参数与性能指标

| ●公称通径系列DN(mm) 管道式四氟衬里： 10,15,20,25,32,40,50,65,80,100,125, 150,200,250,300,350,400.450,500,600 管道式橡胶衬里： 40,50,65,80,100,125,150,200,300,350,400, 500,600,800,1000,1200 注：特殊规格可以定制 - 精度等级：管道式：0.5级，1.0级 - 被测介质温度： 普通橡胶衬里：-20~+60℃ 高温橡胶衬里：-20~+90℃ 聚四氟乙烯衬里：-30~+100℃ 高温型乙烯衬里：-30~+180℃ - 额定工作压力： 管道式：DN10—DN65：≤2.5Mpa, 测量流速度范围是0.3—15m/s - 电导率范围： 被测流体电导率≥5μs/cm | - 输出电流及负载电阻： 4~20mA全隔离负载电阻＜750欧姆脉冲频率0-1KHZ光电隔离OCT外接电源≤35V 导通时集电极最大电流为25mA - 电极材料： 含钼不锈钢、钛（Ti）、钽（Ta）、哈氏合金（H）、铂（Pt）或其他特殊电极材料 - 防护等级： 潜水型： IP68，其他型 IP65 - 供电电源： 交流电源: 85~265V，45~63Hz 直流24V开关电源：18VDC～32VDC。: - 直管段长度： 管道式：上游≥5DN，下游≥2DN - 连接方式： 流量计与配管之间均采用法兰连接，法兰连接尺寸应符合GB9119-88的规定。 - 环境温度： -25℃~+60℃ - 相对温度：5%~95% - 消耗总功率：小于20W |
| --- | --- |

2.2 温度测量技术参数与性能指标

温度信号：Pt100/Pt500/ Pt1000    测量范围： -30℃～150℃

2.3 压力测量技术参数与性能指标

输入信号4～20mA

2.4 热量测量技术参数与性能指标

1级（需定制）、2级、3级

# 三、产品选型

| BSD-EF | 电磁热量计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 代号 | 公称管径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -XX- | (见2.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 代号 | 电极材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 不锈钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 哈B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 哈C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 钛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 钽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 代号 | 衬里材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 氯丁橡胶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 聚全氟乙丙烯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 聚四氟乙烯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 聚氨酯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 代号 | 接地环 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 不需要 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 标准接地环 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 代号 | 应用方式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | ≤70℃ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | ≤100℃ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | ≤150℃ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 代号 | 结构形式 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Y | 一体 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | F | 分体 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 代号 | 温度信号 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 不需要 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | Pt100传感器 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Pt500传感器 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Pt1000传感器 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 代号 | 压力信号 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 不需要 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | 4～20mA |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 代号 | 输出信号 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | 4～20mA |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 频率、脉冲 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 代号 | 供电电源 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A | 交流220V |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D | 直流24V |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 代号 | 通讯接口 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 不需要 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | RS485 |  |
| BSD-EF -50- 1 3 0 1 Y 2 I I A 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 示例 |

表A 流量计电极、接地环材料的选择

应根据被测的流体的腐蚀性来选择电极的材料，请查有关腐蚀手册，对于特殊流体应作试验

| 电极材料 | 耐腐蚀性能 |
| --- | --- |
| 含钼不锈钢 （OCr18Ni12Mo2Ti） | 硝酸、温室下＜5%硫酸、沸腾的磷酸、蚁酸、碱溶液、在一定压力下的亚硫酸、海水、醋酸等 |
| 哈氏合金C 哈氏合金B (HC HB) | 耐氧化性酸、氧化性盐、耐海水、耐非氧化性酸、非氧化性盐、碱、常温硫酸 |
| 钛(Ti) | 海水、各种氯化物和次氯酸盐、氧化性酸（包括发烟硝酸）、有机酸、碱 |
| 钽(Ta) | 除氢氟酸、发烟硫酸、碱外的其余化学介质、包括沸点的盐酸。硝酸和＜175oC硫酸 |
| 铂(Pt) | 各种酸、碱、盐不包括王水、铵盐 |

表B 衬里材料选择说明

应根据被测介质的腐蚀性、磨损性和温度来选择内衬材料。

| 内衬材料 | 名称 | 符号 | 性能 | 最高工作温度 | 适用液体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 橡胶 | 氯丁橡胶 | CR | 耐磨性中等，耐一般低浓度的酸碱盐的腐蚀 | ＜80℃ | 自来水、工业用水、海水 |
|  | 聚胺脂橡胶 | PU | 极好的耐磨性能，耐酸碱性能较差 | ＜60℃ | 纸浆、矿浆等浆液 |
| 氟塑料 | 聚四氯乙烯 | F4或PTFE | 化学性能很稳定，耐沸腾的盐酸、硫酸、王水、浓碱的腐蚀 | ＜180℃ | 腐蚀性强的酸碱盐液体 |
|  | 四氯乙烯和六氟丙烯译名：特氟隆FEP | F46或FEP | 化学性能略逊于F4 |  | 腐蚀性的酸碱盐液体 |
| 塑料 | 四氯乙烯和乙烯 | F4或ETFE | 化学性能略逊于F4 |  | 腐蚀性的酸碱盐液体 |
|  | 聚乙烯 | PO | 化学性能稳定 | ＜60℃ | 污水 |
|  | 聚苯硫醚 | PPS |  | ＜150℃ | 热水 |

表C 流量范围的选择

最大流量和最小流量必须符合下表中的数。

| 内径（mm） | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qmin(m3/h) Qmax(m3/h) | 0.0283 4.24 | 0.0636 9.54 | 0.12 16.96 | 0.176 26.5 | 0.29 43.42 | 0.452 67.85 | 106.0 | 1.19 179.0 |
| 内径（mm） | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| Qmin(m3/h) Qmax(m3/h) | 1.8 271.0 | 2.28 424.0 | 4.41 662.0 | 6.36 954.0 | 11.3 1690 | 17.6 2650 | 25.4 3810 | 34.6 5190 |
| 内径（mm） | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| Qmin(m3/h) Qmax(m3/h) | 45.2 6780 | 57.2 8570 | 77.6 10600 | 85.8 12800 | 101.0 15200 | 138.0 20700 | 180.0 27100 | 229.0 34300 |
| 内径（mm） | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
| Qmin(m3/h) Qmax(m3/h) | 282.0 42400 | 342.0 51300 | 407.0 61000 | 554.1 83121 | 732.7 108566 | 916.0 137404 | 1131.0 169635 | 1368.4 205258 |

# 四、仪表安装

## 4.1 安装地点的选择

为了使热量计工作可靠稳定，在选择安装地点时应注意以下几个方面的要求：

⑴尽量避开铁磁性物体及具有强电磁场的设备（如大电机、大变压器的等），以免磁场影响传感器的工作磁场和流量信号。

⑵应尽量安装在干燥通风之处，不宜在潮湿、易积水的地方安装。

⑶应尽量避免日晒雨淋，避免环境温度高于60℃及相对湿度大于95%。

⑷选择便于维修，活动方便的地方。

⑸流量计应安装在水泵后端，决不能在抽吸侧安装；阀门应安装在流量下游侧。

## 4.2 安装要求

为了你正确的测量，在选择管道上位置时应注意以下几点要求：
⑴传感器既可在直管道上安装，也可以在水平或倾斜管道上安装，但要求二电极的中心连线  处于水平状态。
⑵介质在安装位置应该满管流动，避免不满管及气体附着在电极上。
⑶对于液固两相流体，最好采用垂直安装，使传感器衬里磨损均匀，延长使用寿命。
⑷流量计安装位置介质不满管时，可采取抬高流量计后端管路的方法，使其满管，严禁在管道最高点和出水口安装流量计。（见图）
⑸修改管道的安装方法：
当介质流速达不到要求时，应当选用较小口径的流量计，这时应使用异径锥管或修改部分管道，使其与传感器同口径，但前后直管段至少须满足：前直管段≥5DN,后直管道≥2DN(DN为管径)
⑹前后直管段为流量计前≥5DN，后端≥2DN

# 五、外形尺寸及接线

## 5.1热量计的外型尺寸

| DN | a | D | Do | n*A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 230 | 90 | 60 | 4*14 |
| 15 | 230 | 95 | 65 | 4*14 |
| 20 | 230 | 105 | 75 | 4*14 |
| 25 | 230 | 115 | 85 | 4*14 |
| 32 | 230 | 140 | 100 | 4*18 |
| 40 | 230 | 150 | 110 | 4*18 |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 4*18 |
| 65 | 230 | 185 | 145 | 4*18 |
| 80 | 230 | 200 | 160 | 8*18 |
| 100 | 230 | 220 | 180 | 8*18 |
| 125 | 280 | 250 | 210 | 8*18 |
| 150 | 280 | 285 | 240 | 8*22 |
| 200 | 310 | 340 | 295 | 8*22 |
| 250 | 360 | 395 | 350 | 12*22 |
| 300 | 460 | 445 | 400 | 12*22 |
| 350 | 460 | 505 | 460 | 16*22 |
| 400 | 460 | 565 | 515 | 16*26 |
| 450 | 460 | 615 | 565 | 20*26 |
| 500 | 600 | 670 | 620 | 20*26 |
| 600 | 600 | 780 | 725 | 20*30 |
| 700 | 700 | 895 | 840 | 24*30 |
| 800 | 800 | 1015 | 950 | 24*33 |
| 900 | 900 | 1115 | 1050 | 28*33 |
| 1000 | 1000 | 1230 | 1160 | 28*36 |
| 1200 | 1200 | 1405 | 1340 | 32*33 |
| 1400 | 1400 | 1630 | 1560 | 36*36 |
| 1600 | 1600 | 1830 | 1760 | 40*36 |
| 1800 | 1800 | 2045 | 1970 | 44*39 |
| 2000 | 2000 | 2265 | 2180 | 48*42 |
| 2200 | 2200 | 2405 | 2315 | 52*45 |

## 5.2 热量计接线端子标识

热量计接线端子位置

接线端子标识含义如下： IOUT：; 模拟电流输出 ＋. COM：; 模拟电流输出地 －. POUT：; 频率/脉冲 输出＋. COM：; 频率/脉冲 输出－. T1A. T1B; 进水温度信号输入（热电阻信号）. T1C. T2A. T2B; 回水温度信号输入（热电阻信号）. T2C. P24V+; 2线制压力变送器24V配电输出. PI1; 进水压力信号输入（4-20mA压力信号）. PI2; 回水压力信号输入（4-20mA压力信号）. A1、B1; RS485-A、RS485-B. A2、B2; RS485-A、RS485-B. L; 220V（24V＋）电源输入. N; 220V（24V－）电源输入..

## 5.3 温度输入信号接线图示

## 5.4 压力输入信号接线图示

带24V配电输出的二线制4-20mA压力变送器接线图

## 5.5 热量计输出接线方式

5.5.1 模拟电流输出接线方式

IOUT：4-20mA(0-10mA)电流输出＂＋＂;

COM：4-20mA(0-10mA)电流输出＂－＂;

5.5.2 频率/脉冲输出接线方式

频率/脉冲输出有二个接点：数字输出接点，数字地线接点，符号如下：

POUT  — 数字输出接点；

COM  — 数字地线接点；

POUT为集电极开路输出，用户可通过接线端子旁边的DIP拨码为来选择电源由转换器本身来提供还是由用户自己提供。当DIP拨码为＂ON＂时，由转换器向此OC门提供+28V电源和10KΩ的上拉电阻，当DIP拨码为＂OFF＂时，由用户提供。

5.5.3 通讯输出接线方式

热量计提供2个标准的RS485通讯接口，A1、B1对应一个RS485接口的A、B，A2、B2对应另一个RS485接口的A、B。

# 六、操作说明

## 6.1 按键及显示内容说明

热量计共有4个按键，复合键M，移位键→，下键，上键。

热量计共分为3个状态：自动测量、参数设置、停电记录查询。

用户可通过复合键＋上键切换这3个状态。

自动测量时，屏幕依次显示进水、回水温度、流量、热量值，屏幕的最下一行巡回显示流量累积、热量累积等参数，巡回显示时间用户可设；用户也可通过复合键＋下键，切换选择屏幕最下一行显示内容，内容如下分别为：时间、累积流量、累积热量、压力等。

## 6.2参数设置菜单

| 参数号 |  | 参数文字 |  | 设置方式 |  | 参数范围 |  | 密码级别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ |  | 仪表通讯地址 |  | 置数 |  | 0～99 |  | 1 |  |
| ２ |  | 仪表通讯速度 |  | 选择 |  | 300～38400 |  | 1 |  |
| ３ |  | 测量管道口径 |  | 选择 |  | 3～3000ｍｍ |  | 2 |  |
| ４ |  | 流量测量单位 |  | 选择 |  | L/h、L/m、L/s、m3/h、 m3/m、m3/s 、ＵＫＧ、ＵＳＧ |  | 2 |  |
| ５ |  | 流量量程设置 |  | 置数 |  | 0～99999 |  | 2 |  |
| ６ |  | 流量滤波时间 |  | 选择 |  | 1～50ｓ |  | 2 |  |
| ７ |  | 流量方向选择 |  | 选择 |  | 正向/反向 |  | 2 |  |
| ８ |  | 流量零点修正 |  | 置数 |  | 0～±9999 |  | 2 |  |
| ９ |  | 流量信号切除 |  | 置数 |  | 0～599.99% |  | 2 |  |
| １０ |  | 流量切除显示 |  | 选择 |  | 允许/禁止 |  | 2 |  |
| １１ |  | 流量积算单位 |  | 选择 |  | 0.001m3～1m3、0.001L～1L、0.001UKG～1ＵＫＧ、0.001ＵＳＧ～1ＵＳＧ |  | 2 |  |
| １２ |  | 流量反向输出 |  | 选择 |  | 允许/禁止 |  | 2 |  |
| 1 3 |  | 热量类型 |  | 选择 |  | 热量/冷量 |  | 2 |  |
| 1 4 |  | 水热量类型 |  | 选择 |  | 0.6Mpa水/1.6Mpa水 |  | 2 |  |
| 1 5 |  | 热量计算方式 |  | 选择 |  | 热焓/平均比热 |  | 2 |  |
| 1 6 |  | 热量测量单位 |  | 选择 |  | 0.001KJ/h～1 KJ/h、0.001MJ/h～1 MJ/h、0.001GJ/h～1 GJ/h、0.001KWh/h～1 KWh /h |  | 2 |  |
| 1 7 |  | 热量量程设置 |  | 置数 |  | 0～99999 |  | 2 |  |
| 1 8 |  | 热量积算单位 |  | 选择 |  | 0.001KJ～1 KJ、0.001MJ～1 MJ、 0.001GJ～1 GJ、0.001KWh～1 KWh |  | 2 |  |
| 1 9 |  | 进水温度信号 |  | 选择 |  | Pt100/Pt500/Pt1000 |  | 2 |  |
| 2 0 |  | 回水温度信号 |  | 选择 |  | Pt100/Pt500/Pt1000 |  | 2 |  |
| 2 1 |  | 进水温度故障 |  | 置数 |  | 0～±999.9℃ |  | 2 |  |
| 2 2 |  | 回水温度故障 |  | 置数 |  | 0～±999.9℃ |  | 2 |  |
| 2 3 |  | 温差灵敏度 |  | 置数 |  | 0～999.9℃ |  | 2 |  |
| 2 4 |  | 压力信号单位 |  | 选择 |  | KPa/MPa |  | 2 |  |
| 2 5 |  | 进水压力量程 |  | 置数 |  | 0～99999 |  | 2 |  |
| 2 6 |  | 回水压力量程 |  | 置数 |  | 0～99999 |  | 2 |  |
| 2 7 |  | 进水压力故障 |  | 置数 |  | 0～99999 |  | 2 |  |
| 2 8 |  | 回水压力故障 |  | 置数 |  | 0～99999 |  | 2 |  |
| 2 9 |  | 电流输出跟随 |  | 选择 |  | 流量/热量 |  | 2 |  |
| 3 0 |  | 电流输出类型 |  | 选择 |  | 0～10mA /4～20mA |  | 2 |  |
| 3 1 |  | 脉冲输出跟随 |  | 选择 |  | 流量/热量 |  | 2 |  |
| 3 2 |  | 脉冲输出方式 |  | 选择 |  | 频率 / 脉冲 |  | 2 |  |
| 3 3 |  | 脉冲当量单位 |  | 选择 |  | 0.001m3～1m3、0.001L～1L、0.001ＵＫＧ～1ＵＫＧ、0.001ＵＳＧ～1ＵＳＧ（流量） 0.001KJ～1 KJ、0.001MJ～1 MJ、0.001GJ～1 GJ、0.001KWh～1 KWh（热量） |  | 2 |  |
| 3 4 |  | 脉冲宽度时间 |  | 选择 |  | ４～４００ｍｓ |  | 2 |  |
| 3 5 |  | 频率输出范围 |  | 选择 |  | 1～ 5999 Hz |  | 2 |  |
| 3 6 |  | 空管报警允许 |  | 选择 |  | 允许 / 禁止 |  | 2 |  |
| 3 7 |  | 空管报警阈值 |  | 置数 |  | 59999 % |  | 2 |  |
| 3 8 |  | 空管量程修正 |  | 置数 |  | 0.0000～5.9999 |  | 2 |  |
| 3 9 |  | 励磁报警允许 |  | 选择 |  | 允许 / 禁止 |  | 2 |  |
| 4 0 |  | 传感器编码1 |  | 置数 |  | 出厂年、月（0-99999） |  | 3 |  |
| 4 1 |  | 传感器编码2 |  | 置数 |  | 产品编号（0-99999） |  | 3 |  |
| 4 2 |  | 传感器系数值 |  | 置数 |  | 0.0000～5.9999 |  | 3 |  |
| 4 3 |  | 励磁方式选择 |  | 选择 |  | 方式1、2、3、4 |  | 3 |  |
| 4 4 |  | 巡回显示间隔 |  | 选择 |  | 5s/10s/15s/20s/30s/60s |  | 3 |  |
| 4 5 |  | 热量停电补足 |  | 置数 |  | 0～99999 |  | 3 |  |
| 4 6 |  | 清除停电纪录 |  | 选择 |  | 允许 / 禁止 |  | 3 |  |
| 4 7 |  | 仪表折线修正 |  | 选择 |  | 允许 / 禁止 |  | 3 |  |
| 4 8 |  | 流量正向总置 |  | 置数 |  | 0～999999999 |  | 3 |  |
| 4 9 |  | 流量负向总置 |  | 置数 |  | 0～999999999 |  | 3 |  |
| 5 0 |  | 热量累积总置 |  | 置数 |  | 0～999999999 |  | 3 |  |
| 5 1 |  | 冷量累积总置 |  | 置数 |  | 0～999999999 |  | 3 |  |
| 5 2 |  | 时间 年 |  | 置数 |  | 00～99 |  | 3 |  |
| 5 3 |  | 时间 月 |  | 置数 |  | 00～99 |  | 3 |  |
| 5 4 |  | 时间 日 |  | 置数 |  | 00～99 |  | 3 |  |
| 5 5 | 时间 时 |  | 置数 |  | 00～99 |  | 3 |  |  |
| 5 6 | 时间 分 |  | 置数 |  | 00～99 |  | 3 |  |  |
| 5 7 | 时间 秒 |  | 置数 |  | 00～99 |  | 3 |  |  |
| 5 8 | 尖峰抑制允许 |  | 选择 |  | 允许/禁止 |  | 4 |  |  |
| 5 9 | 尖峰抑制系数 |  | 选择 |  | 0.010~0.800m/s |  | 4 |  |  |
| 6 0 | 尖峰抑制时间 |  | 选择 |  | 400～2500ms |  | 4 |  |  |
| 6 1 | 保密码1 |  | 置数 |  | 00000～99999 |  | 4 |  |  |
| 6 2 | 保密码2 |  | 置数 |  | 00000～99999 |  | 4 |  |  |
| 6 3 | 保密码3 |  | 置数 |  | 00000～99999 |  | 4 |  |  |
| 6 4 | 保密码4 |  | 置数 |  | 00000～99999 |  | 4 |  |  |

## 6.3参数菜单设置说明

6.3.1 仪表通讯地址

当仪表进行多机或网络通讯时设定的地址，01 ~ 99。

6.3.2 仪表通讯速度

表通讯波特率选择范围。

6.3.3 测量管道口径

选择仪表所用的公称通径。

6.3.4 流量测量单位

仪表流量测量单位。

6.3.5 流量量程设置

流量量程是指流量测量的上限流量值（满量程）。上限流量值是针对输出信号的百分比而言的，当电流输出和脉冲输出跟随流量参数时，则流量的量程与之上限值相对应。与之相关联的还有用百分比流量表示的流量信号切除。

6.3.6 流量滤波时间

长的测量滤波时间能提高仪表流量显示稳定性及输出信号的稳定性，适于总量累计的脉动流量测量。短的测量滤波时间表现为加快测量响应速度，适于生产过程控制中。

6.3.7 流量方向择项

如果用户认为调试时的流体方向与设计不一致，则将流量方向设定反向，反之亦然。

6.3.8 流量零点修正

流量零点修正时应确保传感器管内充满流体，且流体处于静止状态。流量零点是用流速表示的，单位为ｍｍ／ｓ。

6.3.9 流量信号切除

流量信号切除设置是用量程的百分比流量表示的，用户可根据现场需要切除流量点。

6.3.10 流量切除显示

流量信号切除时，用户可以选择同时切除流量、信号输出（当电流输出和脉冲输出跟随流量参数时）；也可选择仅切除信号输出，保持流量的显示。

6.3.11 流量积算单位

使用积算单位为  L、m3、ＵＫＧ、ＵＳＧ（升、立方米、英加仑、美加仑）。

6.3.12 流量反向输出

当流量反向输出参数设在“允许”状态时，当流体反向流动时转换器就按流量值输出电流和脉冲（当电流输出和脉冲输出跟随流量参数时），热量计算也按此流量进行计算和累加，反向流量总量进行累积；当反向输出允许参数设在“禁止”时，若流体反向流动，转换器输出脉冲为“0”，电流输出为信号“0”（4mA或0mA），热量计算过程中认为流量为0，但反向流量总量仍然进行累积。

6.3.13 热量类型

热量类型分为热量、冷量和热冷量计算。

6.3.14 水热量类型

水热量类型分为0.6Mpa水和1.6Mpa水。

6.3.15 热/冷量计算方式

热量计算分为热焓和平均比热算法。热焓计算法只能用于水介质的热量计算，温度范围在0～150℃，如果超过了此温度范围，则必须用平均比热法。

6.3.16 热/冷量测量单位

测量单位中包含了热量测量值显示的小数点位数和单位值，热量显示时用5位有效数字表示，用户根据实际的测量值选择。

6.3.17 热/冷量积算单位

使用积算单位为  KJ、MJ、GJ、KWh

6.3.18 进水/回水温度信号

进水/回水温度信号有铂电阻Pt100、Pt500、Pt1000信号。

6.3.19 进水/回水温度故障

转换器能自动判断进水/回水温度信号是否出现故障或异常，用户可设置在进水/回水温度信号出现故障时的温度值。

6.3.20 温差灵敏度

用户可设置一个合适的温差灵敏度值，可以使热量累积器在低于此值的时候不进行累积，从而避免低温差下的错误累积。出厂时一般设置为0.1℃。

6.3.21 压力信号单位

管道压力信号KPa或MPa。

6.3.22 进水/回水压力量程

进水/回水压力变送器的量程零点和满度设置。

6.3.23 进水/回水压力故障

转换器能自动判断进水/回水压力信号是否出现故障或异常，用户可设置在进水/回水压力信号出现故障时的压力值。

6.3.24 电流输出跟随

模拟电流输出信号可选择跟随流量或热量信号。

6.3.25 电流输出类型

用户可在电流输出类型中选择0～10mA或4～20 mA电流输出。

6.3.26 脉冲输出跟随

脉冲输出信号可选择跟随流量或热量信号。

6.3.27 脉冲输出方式

脉冲输出方式有频率输出和脉冲输出两种供选择，它们统称数字量输出。频率输出为连续方波，频率值与流量或热量百分比相对应。脉冲输出为矩形波脉冲串，每个脉冲表示管道流过一个流量当量或热量当量，脉冲当量由下面的“脉冲当量单位”参数选择。脉冲输出方式多用于总量累计，一般通积算仪表相联接。频率输出和脉冲输出一般为OC门形式。因此，应外接直流电源和负载。具体见输出信号接线图。

6.3.28 脉冲当量单位

当脉冲输出选择流量时，脉冲单位当量指一个脉冲所代表的流量值；当脉冲输出选择热量时，脉冲单位当量指一个脉冲所代表的热量值。在同样的流量或热量下，脉冲当量小，则输出脉冲的频率高，累计流量误差小。仪表最高能输出5000cp/s的脉冲频率。用于机械式电磁计数器最高频率可达25次/秒。

脉冲输出不同于频率输出，脉冲输出是累积够一个脉冲当量就能输出一个脉冲，因此，脉冲输出不是很均匀的。一般测量脉冲输出应选用计数器仪表，而不应选用频率计仪表。

6.3.29 脉冲宽度时间

脉冲输出可在4～400ms之间选择，高频时自动转换为方波。

6.3.30 频率输出范围

仪表频率输出范围对应于流量或热量的测量上限，即百分比流量的100%。频率输出上限值可在1～5000Hz范围内任意设置。

6.3.31 空管报警允许

仪表具有空管检测功能，且无需附加电极。若用户选择允许空管报警，则当管道中流体低于测量电极时，仪表能检测出一个空管状态。在检出空管状态后，仪表模拟输出、数字输出置为信号零，同时仪表流量显示为零。

6.3.32 空管报警阀值

本产品的空管报警是用实测传感器中的电导率来做判断的。

6.3.33 励磁报警允许

选择允许，带励磁报警功能，选择禁止，取消励磁报警功能。

6.3.34 传感器编码1、2

传感器编码可用来标记配套的传感器出厂时间和编号，以配合设置传感器系数

6.3.35 传感器系数值

流量计在标准实流校验装置上校验得到的流量系数，即校验单或产品标牌上标有的传感器“系数k”值。在出厂时已经设置完成，该系数是保证流量计准确测量的关键系数，不允许用户改变。

6.3.36 励磁方式选择

转换器能向传感器提供四种励磁方式。通常可以使用方式1励磁，方式2、3适合于大口径测量，方式４主要用于含有固体颗粒的介质测量。

6.3.37 巡回时间间隔

转换器的主测量显示画面下方依次巡回显示累积流量、累积热量、时间、空管比，巡回显示的时间间隔为5s/10s/15s/20s/30s/60s。

6.3.38 热/冷量停电补足

设定停电期间的瞬时热量，补足的热量=停电补足*停电时间。

6.3.39 清除停电记录

清除停电记录将清除在内存中的仪表停电记录，清除后无法恢复，清除停电记录不会影响仪表的其它参数和功能。

6.3.40仪表折线修正

用于流量的线性修正。

6.3.41 流量正、反向总置

流量正、反向总置能改变流量正向累计总量的数值，主要用于仪表维护和仪表更换。

6.3.42热量、冷量积算总置

热量、冷量积算总置能改变积算仪累计总量的数值，主要用于仪表维护和仪表更换。

6.3.43 时间

可改时间 年、月、日、时、分、秒，带时钟功能。

6.3.44 尖峰抑制允许

水流体中的固体颗粒摩擦或冲击测量电极，会形成“尖状干扰”，为克服此类干扰，仪表采用了变化率抑制算法，仪表设计有三个参数，对变化率抑制特性进行选择。

设该参数为“允许”，启动变化率抑制算法。设该参数为“禁止”，关闭变化率抑制算法。

6.3.45 尖峰抑制系数

该系数选定欲抑制尖状干扰的变化率。注意，在应用中，并不见得灵敏度选得越高越好，而是应根据实际情况，试验着选择。

6.3.46 尖峰抑制时间

该参数选定欲抑制尖状干扰的时间宽度，以毫秒为单位。持续时间小于选定时间的流量变化，转换器认为是尖状干扰。持续时间大于选定时间的流量变化，转换器认为是正常的流量变化。也应根据实际情况，试验着选择该参数。

6.3.47 用户密码1-4

用户使用4级密码进入，可修改此密码。

# 七、故障处理

| 故障类型 | 故障处理方式 |
| --- | --- |
| 仪表无显示 | - 检查电源是否接通； - 检查电源保险丝是否完好； - 检查供电电压是否符合要求； |
| 励磁报警 | - 励磁接线EX1和EX2是否开路； - 传感器励磁线圈总电阻是否小于150Ω； - 如果上述两项都正常，则转换器有故障。 |
| 空管报警 | - 测量流体是否充满传感器测量管； - 用导线将转换器信号输入端子SIG1、SIG2和SIGGND三点短路，此时如果空管饱提示撤消，说明转换器正常，有可能是被测流体电导率低或空管阈值及空管量程设置错误； - 检查信号连线是否正确； - 检查传感器电极是否正常： 使流量为零，观察显示电导比应小于100%；在有流量的情况下，分别测量端子SIG1和SIG2对SIGGND的电阻应小于50kΩ（对介质为水测量值。最好用指针万用表测量，并可看到测量过程有充放电现象）。 |
| 流量测量不准 | - 流体是否充满传感器测量管； - 信号线连接是否正常； - 检查传感器系数、传感器零点是否按传感器标牌或出厂校验单设置； |
| 温度/压力信号故障 | - 温度/压力传感器是否正常 - 温度/压力信号线连接是否正常； - 参数设置是否正常； |

# 八、运输和贮存

防止仪表在运转时受到损坏，在到达安装现场以前，请保持制造厂发运时的包装状态。贮存时，贮存地点应具备下列条件的室内：

ａ）防雨、防潮；

ｂ）机械振动小，并避免冲击；

ｃ）温度范围 -20～+60℃，湿度不大于80%。

2011年08月（1.0版）